IDENTIFICAÇÃO DO EDIFICIO:

Edifício Calouste Gulbenkian - Serviços Técnicos e Administrativos do Município de Caminha

Largo Calouste Gulbenkian

4910-122 Caminha

Denominação Social:  		Município Caminha

Sede Social: 			Praça Conselheiro Silva Torres, SN, 4910-122 Caminha

Matrícula e NIPC:  Número único de registo na Conservatória de Registo Comercial e de pessoa coletiva n.º 500843139

ÁREAS E TIPOS DE ATIVIDADES

Gabinetes Técnicos:

Piso 2 – 245,15 m2

Piso 1 – 389,60 m2

Número médio de utilizadores – 200

Horários de Utilização – 09/17h de 2º a 6º feira

OBJETIVOS :

- assegurar o bom funcionamento, de todo e equipamento AVAC, de forma a garantir a melhor eficiência energética;

- Manter o equipamento em bom estado de conservação, de forma a ampliar a sua vida útil;

- Planear de forma conveniente, as limpezas e desinfeções, de todo o equipamento, de forma a manter um ambiente soldável no edifício, ausente de agentes patogénicos;

- Propor alterações ao equipamento do sistema, de forma a torná-lo mais eficiente, em termos de eficiência energética.

RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PRINCIPAIS

(Unidades exterior)

(UTA – recuperador)

(Unidade interior de tecto)

(Unidade interior de chão)

(Grelha de insuflação)

(Grelha de extração)

(Quadro elétrico)

(Informática)

Manutenção Preventiva:

| Operações | Medidas a serem tomadas se necessário | Periodicidade em meses |  |  |  |  | Inspecção higiénica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 3 | 6 | 12 | 24 |  |
| Entrada de ar novo e descargas de ar extraído |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar o estado de contaminação, deterioração e corrosão | Limpar e corrigir |  |  |  | X |  |  |
| UTA's (recuperador) |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar o estado de contaminação, deterioração e corrosão | Limpar e corrigir |  |  |  | X |  |  |
| Verificação da existência de depósitos ou manchas de água | Limpar e determinar as causas |  |  | X |  |  |  |
| Filtros de Ar |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar o estado de contaminação, odores e deterioração. | Mudar o filtro de ar defeituoso, se não foi mudado nos últimos 6 meses |  | X |  |  |  |  |
| Verificação da pressão diferencial | Mudar o filtro | X |  |  |  |  |  |
| Mudanças de filtros em caso de filtros não regenerativos, ou limpeza se o filtro o admite |  |  |  | X |  |  |  |
| Primeiro nível de filtragem |  |  |  |  | X |  |  |
| Segundo nível de filtragem |  |  |  |  |  | X |  |
| Verificação das condições de higiene |  |  |  |  |  |  | X |
| Unidades interiores |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar o estado de contaminação, deterioração e corrosão | Limpar e corrigir | X |  |  |  |  |  |
| Verificar o rendimento | Avaliar as temperaturas de entrada e saída do ar |  |  | X |  |  |  |
| Verificar o estado de contaminação, odores e deterioração | Limpar ou substitui‐los |  | X |  |  |  |  |
| Verificar o estado dos filtros | Limpar desinfetar e corrigir |  | X |  |  |  |  |
| Verificar o Horário de funcionamento | Programar se necessário |  | X |  |  |  |  |
| Verificação da drenagem dos condensados | Limpar e corrigir |  |  |  | X |  |  |
| Verificação das condições de higiene |  |  |  |  |  |  | X |
| Unidades exteriores (VRVs) |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar o estado de contaminação, deterioração e corrosão | Limpar e manter a função |  |  | X |  |  |  |
| Verificar o rendimento | Avaliar a entrada e saída da temperatura do ar |  | X |  |  |  |  |
| Verificar o consumo de energia | Medir o consumo elétrico dos compressores e ventiladores |  |  |  | X |  |  |
| Verificar o permutador | Limpar e desinfetar |  |  | X |  |  |  |
| Verificar a eficiência | Analisar as temperaturas de sobre aquecimento e sub arrefecimento |  |  | X |  |  |  |
| Dispositivos de recuperação de calor |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar o estado de contaminação, deterioração e corrosão | Limpar e rectificar | X |  |  |  |  |  |
| Verificar a estanquidade da separação entre os diferentes fluxos de ar | Corrigir | X |  |  |  |  |  |
| Verificar o estado de contaminação, deterioração e corrosão, bem como o funcionamento de tabuleiro de condensados e separadores de gotas | Corrigir | X |  |  |  |  |  |
| Limpar a bateria de arrefecimento e tabuleiro de condensados |  |  | X |  |  |  |  |
| Verificar as condições de higiene |  |  |  |  |  |  | X |
| Condutas e Atenuadores de som |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar o estado das aberturas das portas de acesso | Corrigir |  |  |  | X |  |  |
| Verificar o estado de contaminação e corrosão em dois ou três pontos representativos do interior das condutas | Determinar causa e limpar secção relevante |  |  |  | X |  |  |
| Verificar o estado de contaminação, deterioração e corrosão de atenuadores | Corrigir |  |  |  | X |  |  |
| Verificar as condições higiénicas da rede de condutas num ponto representativo | Determinar causa e limpar secção relevante |  |  |  |  |  | X |
| Entrada de Ar Novo |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar o estado de contaminação do elemento de entrada, rede mosquiteira ou anti‐pássaros | Limpar e corrigir |  |  |  | X |  |  |
| Substituir as vedações dos filtros |  |  |  |  |  |  |  |
| Filtros classe menor que F9 |  |  |  |  | X |  |  |
| Filtros classe igual ou maior que F9 |  |  |  |  |  | X |  |
| Verificar se existem impurezas que obstruam entradas de ar novo ou saídas de ar extraído | Limpar | X |  |  |  |  |  |
| Limpar componentes através dos quais o ar secundário circula |  |  |  |  | X |  |  |
| Dispositivos terminais |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar o estado de contaminação dos equipamentos terminais equipados com entrada de ar exterior | Substituir os filtros, limpar o equipamento |  | X |  |  |  |  |
| Verificar o estado de contaminação dos equipamentos terminais com recirculação de ar | Substituir os filtros, limpar o equipamento |  |  |  | X |  |  |
| Verificar o estado de contaminação das baterias nas unidades sem filtros | Limpar (Limpeza a vácuo) |  |  | X |  |  |  |
| Limpar os componentes através dos quais o ar secundário circula (Sem filtros de ar) |  |  |  |  | X |  |  |
| Substituição dos filtros de Ar |  |  |  |  |  | X |  |